Zapytania do SIWZ z dnia 17.06.2020r.

Pytania nr 1:

- jakich rur wodociągowych Dn225 należy użyć - nie istnieją rury "PE

SDR11 PN10", sa tylko w typoszeregu "SDR11 PN16". Pytanie, czy należy użyć rur PN10 czy PN16

Odpowiedź :

Z rur PE SDR11 PN 16

Pytanie nr 2:

- Czy rury mają być z materiału PE-RC przeznaczonego do przewiertów, czy wykonujemy prace standardową rurą PE o określonym SDR?

Odpowiedź:

W miejscach gdzie przedmiotowy wodociąg będzie wykonywany metodą wykopową to mogą być rur bez dodatkowej powłoki ochronnej, a w miejscach gdzie wodociąg będzie wykonywany metodą bez wykopową np. przewiertem horyzontalnym rury PE-RC.